РАСЧЕТ ПРОТЕКТОРНОЙ УСТАНОВКИ

ИЗ СТО ГАЗПРОМ 9.2-003-2009

7.4.3.1 Силу тока в цепи «протектор-труба» Iп, А, вычисляют по формуле

|  | (7.38) |
| --- | --- |

где

Uп - стационарный потенциал протектора, В;

Uе - естественная разность потенциалов (труба-земля), В;

Uтзм - минимальная защитная наложенная разность потенциалов (труба-земля), В;

Sп - рабочая поверхность протектора, м2 (в соответствии с таблицей 7.4);

Rпт - сопротивление цепи «протектор-труба», Ом.

Если значения Uп и Uе неизвестны, то разность потенциалов (Un - Uе) для протекторов на основе магния рекомендуется принимать равной 1 (одному) В.

| Uтзм = Uм - Uе, | (8.7) |
| --- | --- |

где

Uм - минимальный защитный потенциал кожуха, В;

Uе - естественная разность потенциалов кожух-земля, В;

Сопротивление цепи «протектор-труба» Rпт, Ом, вычисляют по формуле

| Rпт = Rпр + Rрп, | (7.39) |
| --- | --- |

где

Rпр - сопротивление провода, соединяющего протектор с трубопроводом, Ом;

Rрп - сопротивление растеканию одного протектора, Ом.

7.4.3.3 Сопротивление медного провода, соединяющего протектор с трубопроводом, Rпр, Ом, вычисляют по формуле

|  | (7.40) |
| --- | --- |

где

1,8·10-8 - удельное электрическое сопротивление медного провода, Ом·м;

lп - длина соединительного провода, м;

Sп - сечение провода, м2.

7.4.3.4 При расчете сопротивления растеканию магниевых протекторов Rрп, Ом, типа ПМ 10У, ПМ 20У можно пользоваться формулой

| Rрп = А·ρг + В, | (7.41) |
| --- | --- |

где

А и В - коэффициенты, зависящие от размеров протектора. В таблице 7.4 приведены усредненные значения коэффициентов А и В при установке протектора на глубину до 2,5 м.

7.4.4 Длину участка трубопровода, защищаемого одним протектором на конец планируемого периода защиты, м, вычисляют по формуле

|  | (7.42) |
| --- | --- |

где

Rпн - начальное значение переходного сопротивления трубопровода, Ом·м2;

Тп - планируемый срок эксплуатации протектора, год.

7.4.5 Количество протекторов, необходимое для защиты участка трубопровода, Nп, шт., определяют по формуле

|  | (7.43) |
| --- | --- |

где

lз - длина участка трубопровода, которую необходимо защитить протекторами, м.

МОИ РАСЧЕТЫ

ДАНО:

Стальной футляр – Д = 630х12мм L=190м;

Тип протектора – ПМ 20У;

Удельное сопротивление грунта 25 Ом*м

РАСЧЕТ

(Un - Uе) = 1;

Uтзм = Uм - Uе, где Uе=0.55В по СТО Газпром, а откуда берется Uм? из других расчетов я понял, что оно принимается 0.85В.

Получаем Uтзм =0.85-0.55=0.3В.

Дальше Rпт = Rпр + Rрп, где

В моем случае применяется кабель ВБбШв 6 мм2; получаем  Rпр=1.8*10-8*(5/6*10-6)=0.015Ом

Rрп = А·ρг + В,

Получаем Rрп=0.41*25+0.15=8.35Ом

Отсюда Rпт=0.015+8.35=8.365Ом

Iп=(1-1.15*0.3-0.064*0.35)/8.365=0.075А

Длину участка трубопровода, защищаемого одним протектором:

Rпн переходное сопротивление = Rиз+ Rр,=3*105+125=300125 Ом

Rиз – сопротивление изоляции = 3*105Ом·м2 из СТО ,

Rр – сопротивление растеканию трубопровода 125 Ом·м2

γ - 0.05 1/год по СТО

Тп = принимаем, как я понял 15лет?

Получаем

Lзп = (0.075*300125*е-0.05*15)/(1.15*3.14*0.3*0.630)=15501 м

Получается какая-то ерунда!