Монтаж анодного заземления.

1.Подготовительные работы.

Работы по монтажу электродов анодного заземления должен выполняться в соответствии с требованиями ВСН 009-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Средства и установки электрохимзащиты», а также других РД.

Подготовительные работы по сооружению катодной защиты должны быть выполнены в приведенной последовательности:

а)разметка участка производства работ;

б)выбор и обустройство места для хранения оборудования установки катодной защиты, монтажных узлов, деталей, метизов, инструментов и материалов перед монтажом;

в)доставка на участок строительно-монтажных работ землеройной техники, строительных машин и механизмов;

г)подготовка участка для производства работ по устройству катодной защиты;

д)доставка на участок строительно-монтажных работ оборудования катодной защиты, монтажных узлов, деталей, узлов, инструмента, приспособлений и материалов.

Погрузку, транспортировку и разгрузку анодных, заземлителей на месте производства работ необходимо производить механизированным способом без ударов и сотрясений.

## 2.Поверхностные анодные заземления.

Для монтажа АЗ с вертикальными рабочими электродами роют траншею глубиной 0,8-1 м и шириной 0,8 м. В ее дне бурят скважины глубиной до 2,8 ми диаметром 40 см на расстоянии 5 м друг от друга. В них устанавливают рабочие электроды, затем соединяют в общий контур приваркой к ним стальной полосы, прутка или труб, уложенных в траншею, засыпают коксовой крошкой. Для продления срока службы горизонтальную соединительную шину тщательно изолируют или монтируют над поверхностью земли,

Для монтажа АЗ с горизонтальными рабочими электродами роют траншею глубиной 2-2,5 м и шириной до 2,5 м. АЗ выполняют в виде одного или нескольких электродов наглухо соединенных приваренными шинами, засыпают коксовой крошкой. Соединительные провода вводят в контрольно-измерительный пункт.

Сооружение анодного заземления из вертикальных неупакованных стальных, железокремнневых, графитовых и графитопластовых электродов (заземлителей) должно включать следующие операции:

а)бурение скважин на проектную глубину;

б)установку электродов-зачемлителей в скважины;

в)прокладку магистрального кабеля на две траншеи;

г)выполнение электрического контакта между электродами-заземлителями и магистральным кабелем;

д) присоединение магистрального кабеля к выводу на опору воздушной электролинии или к кабельной электролинии;

в) изоляцию мест контактных соединений и заливку битумной мастикой кабелей.

При сооружении анодного заземлений из горизонтально уложенных неупакованных электродов-заземлителей необходимо выполнить следующие операции:

а)засыпку траншеи слоем коксовой мелочи или графита до проектной высоты, но не менее 100 мм с уплотнением приводными трамбовками;

б) укладку электродов-заземлителей в траншею горизонтально;

в)засыпку электродов-заземлителей слоем коксовой мелочи или графита до проектной высоты, но не менее 100 мм;

г)засыпку траншеи слоем грунта толщиной 0,5 м с уплотнителем приводными трамбовками, при этом провода электродов-заземдителей должны быть закреплены в вертикальном положении;

д)прокладку в траншею магистрального кабеля;

е)присоединение проводов электродов-заземлителей к магистральному кабелю;

ж)соединение магистрального кабеля с выводом на опору воздушной электролинии или с кабальной электролинией;

з) изоляцию мест контактных соединений и заливку проводов и кабелей битумной мастикой;

к) окончательную засыпку траншеи грунтом с уплотнением приводными трамбовками.

Сооружение анодного заземления с горизонтальными комплектными заземлителями, упакованными с коксовой мелочью (рис.1), должно включать следующие операции:

а)отбраковку анодных заземлителей по наличию коксовой засыпки;

б)укладку в траншею заземлителей горизонтально;

в)прокладку на дне траншеи магистрального кабеля;

г)подсоединение заземлителей к магистральному кабелю;

д) подсоединение магистрального табеля к выходу на опору воздушной электролинии или к кабельной электролинии;

е)изоляцию контактных соединений и заливку битумной мастикой кабеля.

Заземлители следует устанавливать в скважину или траншею механизированным способом, избегая ударов и сотрясений. Не допускается использовать токоввод анодного заземлителя при его перемещениях и спуско-подъемах.

В сухих и маловлажных грунтах заземлители (после контроля качества изоляции, контактных соединений) необходимо залить глинистым раствором из расчета 0,04 м3 на каждый заземлитель.

|  | Рис.1. Заземлитель анодный АК-3: 1 - электрод железокремниевый; 2 - стержень стальной; 3 - крышка верхняя; 4- - кабель; 5 - крышка нижняя; 6 - труба; 7 - крышка; 8 - шайба; 9 - корпус; 10 - отверстие строповочное; II - мелочь коксовая с ингибитором; 12 - смола эпоксидная; 13 - шильдик |
| --- | --- |

|  | Рис. 2. Установка анодных заземлений с применением коксовой мелочи: а — комбинированное заземление с вертикальными электродами и горизонтальной шиной из уголковой стали; б — горизонтальное заземление из полосовой стали; 1 — вертикальный электрод из уголковой стали; 2 — коксовая мелочь; 3 — горизонтальная соединительная шина из уголковой стали; 4 — шины анодного провода СКЗ; 5 — изоляция шин; 6 — полосовая сталь. |
| --- | --- |
|  | Рис. 3. Анодное заземление из электродов АК-1: а — общий вид электрода; б — вертикальная установка электродов; в — горизонтальная установка электродов; 1 — нижняя крышка из листового железа; 2 — цилиндр из листового железа; 3 — пруток стальной; 4 - пояс жесткости; 5 - прессованная коксовая крошка с ингибитором; 6 — контакт изолированного провода с прутком; 7 - эпоксидная изоляция; 8 - верхняя крышка из листового железа; 9 -скоба из катанки для переноски электрода; 10 — изолированный провод электрода; 11 — контакт проводов; 12 — изолированный соединительный провод; 13 — опора воздушной линии анодного заземления; 14 — электрод АК-1. |

3.Протяженное анодное заземление.

При сооружении протяженного анодного заземления из электропроводных эластомеров следует выполнить работы в такой последовательности:

а)рытье траншеи заданной глубины и протяженности;

6}раскатка заземлителя;

в)укладка заземлителя в траншею;

г)засыпка траншеи грунтом с уплотнением приводными трамбовками, а также работы, по монтажу поверхностного анодного заземления.

### 5.Свайное анодное заземление.

Свайное заземление, как правило, следует изготавливать ив некондиционных отходов труб диаметрами 89-320 мм, длиной до 15 м. Конструкция и конкретные геометрические размеры каждой сваи определяются техническим проектом и рабочими чертежами,

При сооружении свайного анодного заземления необходимо выполнять следующие работы:

а)подготовку свай;

б)бурение скважин;

в)погружение свай в скважины;

г)солевую обработку свай в скважине;

д)электрическое соединение свай;

е)подключение, к заземлителю кабеля;

ж)обработку оголовков свай.

При подготовке свай и установке их необходимо:

-нижнему концу сваи придать конусообразную форму;

-приварить к оголовку сваи фланец с крышкой на болтовом соединении;

-выполнить перфорацию стенок по длине сваи.

Погружение свай в скважину следует выполнять вибровдавливанмем, используя паровоздушный молот или другое аналогичное оборудование. Оголовок сваи должен выступать над поверхностью грунта на проектную высоту.

Токоведущий кабель должен быть приварен или подсоединен болтовым соединением к стальвой соединительной полосе около оголовка центральной сван.

При обработке оголовка сваи должны быть выполнены следующие основные работу

а)торцы свай накрыть крышками, привернутыми болтами с гайками к фланцам на оголовках;

б)стальная соединительная полоса и оголовки свай на высоте не менее 0,3 м надежно изолированы от грунта;

в)оголовки свай обрадованы грунтом на высоту не более 0,3 м.

6.Контроль качества монтажных работ.

После монтажа анодного заземления и других элементов установки катодной защиты перед пуском и опробованием УКЗ необходимо в том числе измерить величину сопротивления растеканию анодного заземления.

Сопротивление растеканию анодного заземления является основной характеристикой его работы. Сопротивление растеканию анодного заземления не должно превышать определенной величины, задаваемой проектом.

В процессе работы установки катодной защиты по мере растворения электродов анодного заземления сопротивление растеканию увеличивается. Это ведет к изменению режима работы катодной станции. Если сопротивление растеканию анодного заземления превышает допустимое проектом значение, число электродов необходимо увеличить. В противном случае режим работы СКЗ будет существенно отличаться от оптимального, что приведет к непроизводительным затратам тока, или в цепи катодной защиты не будет обеспечена необходимая защитная сила тока.

Сопротивление растеканию анодного заземления измеряют прибором М-416. Расстояние между измерительными электродами и анодным заземлением необходимо принимать согласно рис. 4, соблюдая следующие соотношения, если длину анодного заземления принять равной Lаз, то:

а ( 2Lаз;  в ( 3Lаз;  в/а ( 1,5.

|  | Рис. 4. Схема измерения сопротивления растеканию тока анодного заземления: 1 — анодное заземление; 2 — измерительные провода; 3 — измеритель сопротивления заземления М-416; 4 — измерительные стальные электроды; lаз — длина анодного заземления; а и б — расстояние от анодного заземления до первого Э1 и второго Э2 измерительных электродов соответственно. |
| --- | --- |

На время измерения провод, идущий от анодного заземления, необходимо отсоединить от плюсовой клеммы преобразователя катодной защиты. После проведения измерений провод от анодного заземления следует надежно подсоединить к плюсовой клемме преобразователя.