Расчет зоны действия станции катодной защиты

Расчет зоны действия станции катодной защиты, расположенной  по адресу: Вологодская обл., Вологодский район, Старосельское с/п у д. Старое,  выполнен на основании РД 153-39.4-091-01 «Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии». Исходными данными служат:

- паспорт СКЗ,

- план расположения газопроводов и СКЗ,

- параметры газопроводов,

- сопротивление грунта на территории вдоль трасс газопроводов.

Параметры защищаемых газопроводов:

проектируемый  – D1 =108мм, L1=7040м.

Среднее сопротивление грунта на территории вдоль трасс газопроводов принимаем на основании инженерно-строительных изысканий для проектируемого газопровода. Для суглинка 150 Ом*м.

Площадь поверхности Sг (м2) всех газопроводов, которые электрически контактируют между собой за счет технологических соединений или специальных перемычек, определяют по формуле:

,

где: diг - диаметр (мм);

Iiг  - длина (м) участка газопровода, имеющего диаметр diг;

n - общее число соответствующих участков газопровода.

Sг=3.14*10-3(108*7040) =2387,4 м2

Вычисляем площадь поверхности (м2/га) газопроводов bг, приходящаяся на единицу площади территории Sтер (га), где размещены проектируемые трубопроводы:

bг = (Sг/Sтер),

bг = 2387,4 /1229 = 1,94 м2/га

Средняя защитная плотность тока газопроводов вычисляется по уравнению:

jг = 20 + 10-3 (100 - 34bг + 5(),

jг = 20 + 10-3 (100 – 34*1,94 + 5*100)=20,78 мА/м2

Суммарная сила тока (А), необходимого для катодной защиты газопроводов, определяется по формуле:

Jг = 1,3 · 10-3 jгSг,

Jг = 1,3 * 10-3*20,78 *2387,4 =64,5 А

Т.к . ток СКЗ составляет 100А, то станция удовлетворяет данному условию.

Рассчитаем зону действия катодной защиты. Для этой цели определяем радиус действия каждой станции:

,

где:

J – ток станции катодной защиты (А),

j – катодная плотность тока (А/м2),

K (м2/гa) - площадь поверхности всех трубопроводов на единицу площади поверхности территории:

K = S (м2) / Sтер (га).

К=2387,4 /1229 = 1,94 м2/га

Радиус действия катодной станции:

м

По совмещенному плану круги с центрами в месте расположения анодных заземлителей и радиусом R1 охватывает всю территорию размещения проектируемого и существующего газопроводов.