Расчет ЭХЗ кожуха L=71м

Исходные данные

Дк=  0,630м – наружный диаметр кожуха;

Lк=71м – длина кожуха;

=20 Омм – удельное электрическое сопротивление грунта;

Rизк= 1х105 Омм2  - сопротивление изоляции кожуха;

=0,08 год-1 – коэффициент старения изоляции кожуха;

t= 15 лет – расчетный  период времени;

1. Определяем силу тока в цепи «протектор-кожух»  Iп,А:

где        - стационарный потенциал протектора, В;

- естественная разность потенциалов (кожух-земля), В;

- минимальная защитная наложенная разность потенциалов (кожух-земля), В;

- рабочая поверхность протектора,   (см. таблицу 7.4)

- сопротивление цепи "протектор-кожух", Ом.

Если значения  и  неизвестны, то разность потенциалов - для протекторов на основе магния рекомендуется принимать равной 1(одному) В.

А

2. Сопротивление цепи «протектор-кожух»  Rпк, Ом  вычисляют:

,

где - сопротивление провода, соединяющего протектор с кожухом, Ом;

- сопротивление растеканию одного протектора, Ом.

Ом

3. Сопротивление медного провода, соединяющего протектор с кожухом:

,

где     - удельное электрическое сопротивление медного провода, Ом*м;

- длинна соединительного провода, м;

- сечение провода, .

Ом

4. При расчете сопротивления растеканию магниевых протекторов ,Ом,

типа ПМ-20-У можно воспользоваться формулой:

,

где   А=0,41м-1,  Б=0,15Ом  –  для  ПМ-20-У

Ом

5. Длина участка кожуха, защищаемого одним протектором на конец планируемого периода защиты, м, вычисляем по формуле:

,

где  –  начальное значение переходного сопротивления кожуха, Ом*;

–  планируемый срок эксплуатации протектора, год.

м

6. Количество протекторов, необходимое для защиты кожуха , определяется по формуле:

,

где  –  длина кожуха, которую необходимо защитить протекторами, м.

шт.

Количество протекторов принимаем по 1 шт. с каждой стороны.

7.Определяем срок службы протекторов:

,

где mП=60 кг – масса протектора;

q=2330 Ач/кг – теоретическая токоотдача материала протектора;

П=0,65 – коэффициент полезного действия протектора;

И=0,9 – коэффициент использования материала протектора;

IП.СР – средняя сила тока в цепи протектор-кожух за планируемый период времени

лет