Предприятие-изготовитель

346421, г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 156

КОКСО-МИНЕРАЛЬНАЯ ЗАСЫПКА

КМЗ «ДОН»

ПАСПОРТ

2________________________________Коксо-минеральная засыпка КМЗ «ДОН»

- НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Коксо-минеральная засыпка (КМЗ) «Дон» используется в качестве засыпки прианодного пространства при укладке анодных заземлителей в грунт.

2.   ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

2.1.  КМЗ «Дон» состоит из смеси коксовой мелочи фракции до 10 мм и кокса фракции 10÷25 мм в соотношении 1:1 и галоген не содержащего активатора.

2.2. КМЗ «Дон»  в состоянии поставки должен иметь удельное электросопротивление 0,03÷0,06 Ом*м.

2.3.  КМЗ «Дон» рекомендуется использовать при установке анодных заземлений в грунты с удельным сопротивлением более 30 Ом*м.

3.   МАРКИРОВКА, УПАКОВКА

3.1.  Маркировка тары с коксо-минеральной засыпкой КМЗ «Дон» должна содержать:

- товарный знак или наименование предприятия - изготовителя;

- нетто;

- брутто;

- дату упаковки;

3.2. КМЗ «Дон» расфасовывается в герметично закрытые полимерные мешки. Масса КМЗ «Дон» в мешках – (40 ±1) кг.

3____________________________Коксо-минеральная засыпка  КМЗ «ДОН»

4.   СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ КМЗ «Дон»

4.1. При горизонтальном расположении электродов заземления на дно

траншеи насыпать КМЗ «Дон» слоем толщиной 100 – 150 мм,

уложить заземлитель и засыпать его сверху слоем той же

толщины. Остальное пространство траншеи засыпать местным

грунтом.

4.2. При вертикальном расположении заземлителя на дно скважины

насыпать слой КМЗ «Дон» толщиной 250мм, по центру скважины

установить заземлитель и засыпать его КМЗ «Дон» таким

образом, чтобы сверху он был покрыт слоем толщиной 250

мм. Остальное пространство скважины до дневной поверхности

засыпать инертным дренирующим материалом (галька, щебень).

4.3.  Работы производить послойно с утрамбовыванием каждого слоя.

5.   ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие КМЗ «Дон»  требованиям технической документации  при соблюдении условий транспортировки хранения, монтажа и эксплуатации.

6.   СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Коксо-минеральная засыпка «Дон» в количестве_____________кг,

соответствует требованиям конструкторской и технологической

документации и признана годной  к эксплуатации.

Номер упаковщика________________

Штамп

ОТК

Дата упаковки _____________20____г.