| № п/п | № листа, страницы, пункта | Содержание замечания | Ссылка на НТД | Предложение по устранению замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стр. 5 | Программа контроля стыков не соответствует требованиям НТД | СТО Газпром 2-2.4-083-2006 |  |
|  | Лист 3 | Написано “Настоящим разделом проекта предусмотрена антикоррозионная защита защитных кожуха” |  | Исправить опечатки |
|  | Лист 3 | Написано “электрохимическая защита осуществляется путем подключения кожухов к трубопроводу”. Проект разработан на один переход магистрального газопровода через автодорогу |  | Внести изменение в проектную документацию |
|  | Лист 4 | Кабель ВВГ не предназначен для прокладки в земле | ГОСТ 16442-80 | Внести изменение в проектную документацию |
|  | Лист 4 | Написано “расчет параметров установкой протекторной защиты газопровода выполнен согласно СТО Газпром”. |  | Исправить опечатки |
|  | Лист 4 | Отсутствуют обоснования необходимости оборудования контрольно-диагностических пунктов | ГОСТ Р 51164-98 | Внести изменение в проектную документацию |
|  | Лист 4 | Приведенные указания по присоединению кабелей к трубопроводу противоречат требованиям НТД | СТО Газпром 2-3.5-047-2006 | Внести изменение в проектную документацию |
|  |  | Раздел выполнен с нарушениями требований НТД к оформлению проектной документации. | СТО Газпром 2-3.5-047-2006 | Переработать раздел в соответствие с требованиями НТД |
|  |  | В проекте отсутствует ведомость размещения средств ЭХЗ |  | Внести изменение в проектную документацию |
|  |  | В проекте отсутствуют указания по сборке протекторов в группы и их установке |  | Внести изменение в проектную документацию |
|  |  | В проекте отсутствуют указания по прокладке кабеля в земле и его защите | Т.с. А5-92 | Внести изменение в проектную документацию |
|  |  | В проекте отсутствуют указания по закреплению контрольно-измерительного пункта в грунте | УПР.ЭХЗ-01-2007 альбом 1 | Внести изменение в проектную документацию |
|  |  | В проекте отсутствуют указания по приварке кабеля к трубопроводу и изолированию мест кабельных присоединений | УПР.ЭХЗ-01-2007 альбом 1 | Внести изменение в проектную документацию |
|  |  | В проекте отсутствуют указания по установке электрода сравнения и блока пластин-индикаторов скорости коррозии |  | Внести изменение в проектную документацию |
|  | Лист 1 | Оформление листа противоречит требованиям НТД | ГОСТ Р 21.1101-2009 | Внести изменение в проектную документацию |
|  | Лист 1 | Представлены ссылки на НТД не регламентирующие проектирование раздела ЭХЗ и НТД не использованные при проектировании |  | Исключить ссылки на НТД не регламентирующие проектирование раздела ЭХЗ и не использованные при проектировании |
|  | Лист 1 | Обозначения прилагаемых документов, представленные в ведомости, не соответствуют их обозначениям по проекту |  | Внести изменение в проектную документацию |
|  | Лист 1 | В п.1 написано “Настоящим разделом проекта предусмотрена антикоррозионная защита защитных кожуха” |  | Исправить опечатки |
|  | Лист 1 | В п.3 написано “Проектом предусматривается катодная поляризация защитных футляров трубопровода”. Проект разработан на один переход магистрального газопровода через автодорогу |  | Исправить опечатки |
|  | Лист 1 | Отсутствуют обоснования необходимости оборудования контрольно-диагностических пунктов, предусмотренной в п.5 | ГОСТ Р 51164-98 | Внести изменение в проектную документацию |
|  | Лист 2 | Расстановка контрольно-измерительных пунктов не соответствует требованиям НТД | ГОСТ Р 51164-98, СТО Газпром 2-3.5-047-2006 | Внести изменение в проектную документацию |
|  | Лист 2 | Расстановка протекторов не соответствует требованиям НТД | СТО Газпром 2-3.5-047-2006, дополнение к ВСН 009-88, УПР.ЭХЗ-01-2007 альбом 1 | Внести изменение в проектную документацию |
|  | Лист 2 | Спецификация чертежа заполнена с нарушением требований НТД | ГОСТ 21.101-97 | Внести изменение в проектную документацию |
|  | Лист 2 | Представленное количество протекторов не соответствует требуемому по НТД | СТО Газпром 2-3.5-047-2006 | Внести изменение в проектную документацию |
|  | Лист 2 | Представленное в спецификации количество электродов сравнения не соответствует количеству, требуемому по НТД | УПР.ЭХЗ-01-2007 альбом 1 | Внести изменение в проектную документацию |
|  | Лист 2 | Кабель ВВГ не предназначен для прокладки в земле | ГОСТ 16442-80 | Внести изменение в проектную документацию |
|  | Лист 2 | На схеме соединений представлен датчик ЭНЕС-1. В проекте заложен электрод ЭНЕС-3М |  | Внести изменение в проектную документацию |
|  | Лист 2 | Схема соединений в устанавливаемых контрольно-измерительных пунктах не соответствует требованиям НТД | УПР.ЭХЗ-01-2007 альбом 1 | Внести изменение в проектную документацию |
|  | Лист 2 | Указания по установке протекторов, представленные на схеме соединений, не соответствуют требованиям НТД | УПР.ЭХЗ-01-2007 альбом 1, СТО Газпром 2-3.5-047-2006, дополнение к ВСН 009-88 | Внести изменение в проектную документацию |
|  | Лист 2 | В НТД отсутствуют предписания о необходимости установки опознавательных знаков в местах установки протекторных групп |  | Внести изменение в проектную документацию |
|  | Лист 1 | Оформление листа противоречит требованиям НТД | ГОСТ Р 21.1101-2009 | Внести изменение в проектную документацию |
|  | Лист 1 | В спецификации не указаны ТУ для оборудования и материалов ЭХЗ |  | Указать ТУ |
|  | Лист 1 | В спецификации неверно указано наименование завода-изготовителя для блоков БДР-М и стоек контрольно-измерительных пунктов |  | Указать верное наименование завода-изготовителя |
|  | Лист 1 | Для протекторов, наконечников и знака опознавательного не указаны заводы-изготовители |  | Указать наименование завода-изготовителя |
|  | Лист 1 | Заложенный в спецификации наконечник ТА 5,4-16Н нигде не встречается в проекте |  | Внести изменение в проектную документацию |
|  | Лист 1 | Заложенное в спецификации количество протекторов и электродов сравнения не соответствует требуемому по НТД |  | Внести изменение в проектную документацию |
|  | Лист 1 | Неверно заполнена структура условного обозначения для блока БДР-М и стойки контрольно-измерительного пункта |  | Внести изменение в проектную документацию |
|  | Лист 1 | Не указан завод-изготовитель для кабельной продукции |  | Внести изменение в проектную документацию |
|  | Лист 1 | Кабель ВВГ не предназначен для прокладки в земле | ГОСТ 16442-80 | Внести изменение в проектную документацию |
|  |  | В спецификации учтено не все оборудование, необходимое для организации активной защиты кожуха на переходе через автодорогу |  | Внести изменение в проектную документацию |
|  |  | В спецификации не учтены материалы для закрепления контрольно-измерительного пункта в грунте |  | Внести изменение в проектную документацию |
|  |  | В спецификации не учтены материалы для маркировки контрольно-измерительных пунктов |  | Внести изменение в проектную документацию |
|  |  | В спецификации не учтены материалы для маркировки выводов, монтируемых на клеммной плате контрольно-измерительного пункта |  | Внести изменение в проектную документацию |
|  |  | В спецификации не учтены материалы для окраски контрольно-измерительного пункта |  | Внести изменение в проектную документацию |
|  |  | В спецификации не учтены материалы для организации приварки кабеля к трубопроводу |  | Внести изменение в проектную документацию |
|  |  | В спецификации не учтены материалы для восстановления нарушенного при приварке кабелей изоляционного покрытия |  | Внести изменение в проектную документацию |
|  |  | В спецификации не учтены материалы для прокладки кабеля в земле и его защиты |  | Внести изменение в проектную документацию |