# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕТВО «ГАЗПРОМ»

# ДОЧЕРНЕЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРГЭНЕРГОГАЗ»

# Стандарт предприятия                          СТП 305-06

# СРЕДСТВА И УСТАНОВКИ

# ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

# Организация и проведение

# пуксоналадочных работ

# МОСКВА

# 2006

# Предисловие

# 1 Разработан отделом инспекционно-технических обследований ИТЦ «Орггазинжиниринг» ДОАО «Оргэнергогаз» в 2006 г.

# 2 Утвержден и введен в действие Приказом Генерального директора ДОАО «Оргэнергогаз» №_171_ от 26.06.2006г.

# 3 Взамен СТП 305-05 «Средтва и установки электрохимичекой защиты. Организация и проведение пусконаладочных работ».

# Содержание

| 1 | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | НОРМАТИВНЫЕ СЫЛКИ | 1 |
| 3 | ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ | 3 |
| 4 | ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 5 |
| 5 | ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ | 6 |
| 6 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 7 |
| 7 | НОМЕНКЛАТУРА ПУКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ НА РЕДСТВАХ И УСТАНОВКАХ ЭХЗ ОТ КОРРОЗИИ | 10 |
| 8 | ПУСК, ОПРОБОВАНИЕ И НАЛАДКА УСТАНОВОК КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ | 10 |
| 9 | ПУСК, ОПРОБОВАНИЕ И НАЛАДКА УСТАНОВОК ЭЛЕКТРОДРЕНАЖНОЙ ЗАЩИТЫ | 13 |
| 10 | ПУСК, ОПРОБОВАНИЕ И НАЛАДКА ПРОТЕКТОРНЫХ УСТАНОВОК | 17 |
| 11 | ПУСК, ОПРОБОВАНИЕ И НАЛАДКА ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩИХ ВСТАВОК И ИЗОЛИРУЮЩИХ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ | 18 |
| 12 | КОМПЛЕКСНОЕ ОПРОБОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА | 19 |
| 13 | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 27 |
| 14 | ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПУСКО-НА ЛАД ОЧНЫХ РАБОТ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ | 27 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) АКТ ГОТОВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ | 29 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОИЗВОДТВА ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ | 30 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) | 53 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Г (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) | 32 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Д (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) АКТ ПРИЕМКИ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ | 35 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Е (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) АКТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ УСТАНОВКИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ | 38 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) АКТ О РАБОТОСПОСОБНОСТИ КИП | 39 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ И (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) АКТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И НАЛАДКИ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОДРЕНАЖНОЙ ЗАЩИТЫ | 40 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ К (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) АКТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И НАЛАДКИ УСТАНОВКИ ПРОТЕКТОРНОЙ ЗАЩИТНОЙ | 42 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Л (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) АКТ О НАЛАДКЕ ВСТАВКИ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ (ВЭИ). ИФС | 43 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ М (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) АКТ О СОСТОЯНИИ ДОРОЖНОГО ПЕРЕХОДА | 44 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Н (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) АКТ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ | 45 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ П (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПРОТОКОЛ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПОТЕНЦИАЛОВ | 47 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Р (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) АКТ О НЕДОСТАТОЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ | 48 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ С (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПАСПОРТ УСТАНОВКИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ | 49 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Т (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПАСПОРТ УСТАНОВКИ ДРЕНАЖНОЙ ЗАЩИТЫ | 50 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ У (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПАСПОРТ УСТАНОВКИ ПРОТЕКТОРНОЙ ЗАЩИТЫ | 51 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Ф (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПАСПОРТ ВСТАВКИ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ | 52 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Х (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) АКТ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ | 53 |

# 1 Область применения

# Настоящий тандарт определяет требования к электрохимической защите (ЭХЗ) подземных металличеких сооружений, которые регламентируются ГОСТ 9.602-89 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии», ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии», ВРД 39-1.10-006-2000* «Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов» и ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Настоящий стандарт устанавливает требования по организации и проведению пусконаладочных работ на средствах и установках ЭХЗ от коррозии наружных поверхностей подземных металлических сооружений.

Стандарт не распространяется на теплопроводы и трубопроводы, проложенные
в коллекторах, многолетнемёрзлых, скальных грунтах и в водоёмах без заглубления в дно, кабели связи со стальной гофрированной оболочкой и защитным покровом шлангового типа, железобетонные и чугунные сооружения всех назначений, сваи, шпунты и другие подобные металлические сооружения.

Положения настоящего стандарта подлежат обязательному выполнению расположенными на территории Российской Федерации подразделениями ДОАО «Оргэнергогаз».

2 Нормативные ссылки.

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТР 51164-98		Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии.

ГОСТ 9.602-2005 	Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии.

ГОСТР 12.4.026-2001 	ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

ГОСТ Р ИСО 9000-2001 	Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

СниПШ-42-80* 		Правила производства и приемки работ. - М., 1997 г.

СниПШ-4-80*			Техника безопасности в строительстве. - М.: Стройиздат 1981.

СТО РД Газпром 	Регламент   электрометрической   диагностики   линейной части

39-1.10-088-2004 	магистральных газопроводов.

ПБ12-529-03		Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

ВСН 009-89			Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Миннефтегазстрой		Средства и установки электрохимзащиты.

Дополнение к			Электрохимическая защита кожухов на переходах трубопроводов

ВСН 009-88 			под автомобильными и железными дорогами. М., 1991 г.

Миннефтегазстрой

ВСН 012-88			Строительство магистральных и промысловых трубопроводов.

Миннефтегазстрой 		Контроль качества и приемка работ. Часть I

ВСН 015-89	Строительство магистральных и промысловых трубопроводов.

Миннефтегазстрой 	Линии связи и электропередачи. - М.э 1990.

ВСН 39-1.22-007-2002	Указания по применению вставок электроизолирующих

ОАО «Газпром» 	для газопровода.

ВРД 39-1.10-006-2000*   	Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов.

Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов. -М.: «Недра», 1989.

ПУЭ					Правила устройства электроустановок.

ПЭЭП				Правила эксплуатации электроустановок потребителей.

Энергосервис 2001 г.

Сборник руководящих материалов по защите городских подземных трубопроводов от коррозии. - Л.: «Недра» 1987.

ПОТРМ-016-2001	Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. РД 153-34.0-03.150-00

СТП 101-05	Стандарты предприятия. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов.

3. Обозначения и сокращения.

ЭХЗ - электрохимическая защита;

УПЗ - установка протекторной защиты;

УДЗ - установка дренажной защиты;

УКЗ - установка катодной защиты;

ОУКЗ - установка опытной катодной защиты;

A3 - анодное заземление;

33 - контур защитного заземления;

СКЗ - станция катодной защиты;

СДЗ - станция дренажной защиты;

БСЗ - блок совместной защиты;

м.с.э. - медносульфатный электрод сравнения;

м.с.э. дд - медносульфатный электрод сравнения длительного действия;

ВЭ - вспомогательный (стальной) электрод;

КИП - контрольно-измерительный пункт;

КДП - контрольно-диагностический пункт;

ВЭИ - вставка электроизолирующая;

ИФС- изолируюшее фланцевое соединение;

ИП - изоляционное покрытие;

КС - компрессорная станция;

ГРС - газораспределительная станция;

КЦ - компрессорный цех;

МГ - магистральный газопровод;

ВП - воздушный переход;

ВЛ - воздушная линия электропередачи;

ТП -трансформаторная подстанция;

ПНБ - пусконаладочная бригада;

ЛЧ - линейная часть;

ПНР - пусконаладочные работы;

СТП - стандарт предприятия;

Дистанция ЭЧ - дистанция энергоснабжения железной дороги.

В настоящем стандарте применяются стандартизованные единицы физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417:

I - значение тока, А;

IТ - значение тока, протекающего в трубопроводе, А;

IП - значение тока протекторной группы, А;

I3- значение защитного тока, А;

Rаз - сопротивление растеканию тока анодного заземления, Ом;

R33 - сопротивление защитного заземления, Ом;

Rц - сопротивление цепи, Ом;

U - значение напряжения, В;

Uт-з - разность потенциалов «труба-земля», В;

Uт-з вкл - разность потенциалов     «труба-земля» при включенных средствах ЭХЗ, В;

Uт-з откл - разность потенциалов   «труба-земля» при отключенных средствах ЭХЗ, В;

Uест - разность потенциалов «труба-земля» на деполяризованном трубопроводе (естественный потенциал), В;

Unoл - разность потенциалов «труба-земля» без омической составляющей (поляризационный потенциал), В;

∆Uвкл - градиент потенциалов при включенных средствах ЭХЗ, мВ;

∆Uоткл - градиент потенциалов при отключенных средствах ЭХЗ, мВ;

∆Uэсдд-вэ - электрод сравнения длительного действия - вспомогательный электрод. В;

∆Uэсдд-эс - электрод сравнения длительного действия - переносной электрод сравнения, В;

Uэсдд-тр - разность потенциалов электрода сравнения длительного действия - трубопровод, В;

Uр-з -разность потенциалов «рельс-земля», В;

Uк-з - разность потенциалов «кожух-земля», В;

Uт.р - разность потенциалов «труба-рельс», В;

Uвэ-з - разность потенциалов «вспомогательный электрод-земля». В;

Uпр-з - разность потенциалов «протектор-земля», В;

∑Iпр- суммарный ток протекторной группы, мА;

4. Определения.

В настоящем стандарте применяют следующие термины:

Сметно-договорная документация – правовые акты, определяющие взаимоотношения Заказчика и Подрядчика.

Нормативно-техническая документация – критерии установленные государством.

Заказчик - юридическое лицо, созданное и действующее по гражданскому законодательству Российской Федерации, на объектах которого, в соответствии с договором, выполняются пусконаладочные работы.

Подрядчик - юридическое лицо, созданное и действующее по гражданскому законодательству Российской Федерации, имеющее соответствующую лицензию и выполняющее в соответствии с договором, пусконаладочные работы на средствах и установках ЭХЗ, на объектах Заказчика

Субподрядчик - юридическое лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения части работ по договору и имеющее соответствующую лицензию.

Строительно-монтажная организация- предприятие, выполняющее по договору строительно-монтажные работы на объектах Заказчика.

Строительно-монтажные работы - работы по строительству и монтажу оборудования на объектах Заказчика по договору.

Оптимизация средств ЭХЗ - приведение проектной системы ЭХЗ в наиболее экономичный режим, при котором обеспечивается надлежащий уровень защищенности от коррозии.

Индивидуальные испытания средств ЭХЗ - проверка работоспособности смонтированного единичного оборудования (УКЗ, УДЗ, УПЗ, ВЭИ, ИФС), отдельных узлов и деталей на соответствие техническим требованиям и вывод оборудования на проектный режим.

Комплексное опробование средств ЭХЗ - проверка работоспособности системы смонтированного оборудования (средств и установок ЭХЗ) в эксплуатационном режиме, на соответствие уровня активной защиты проектным требованиям, проведение оптимизации режимов средств и установок ЭХЗ.

# 5  Общие требования

  - Требования настоящего стандарта должны выполняться при организации и производстве пусконаладочных работ на средствах и установках ЭХЗ от коррозии наружных поверхностей подземных металлических сооружений и являются основанием для составления сметно-договорной (СДД) и нормативно-технической документации (НТД).

  - Смонтированные или реконструированные электроустановки, должны быть приняты в эксплуатацию в порядке, установленном действующими правилами.

  - Определяющим по времени этапом для начала пусконаладочных работ (ПНР) на средствах и установках ЭХЗ является подключение рабочего напряжения к объектам внешнего и внутреннего электроснабжения средств и установок  ЭХЗ, имеется разрешение на эксплуатацию средств и установок ЭХЗ, наличие актов на скрытые работы в полном объёме.

  - Заказчик официально направляет запрос Исполнителю на вызов для производства ПНР и удостоверяет,  что все работы по строительству, монтажу и подготовке оборудования ЭХЗ к пусконаладочным работам завершены, с предоставлением актов на скрытые работы на месте проведения пусконаладочных работ.

  - Измерительное оборудование, изделия и материалы, применяемые при производстве ПНР, должны соответствовать спецификации проекта ЭХЗ, государственным стандартам или техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество оборудования, изделий и материалов. Должно быть обеспечено метрологическое подтверждение пригодности измерительного оборудования, в соответствии с типовым ГОСТ на каждое средство измерений и с инструкциями по их эксплуатации.

  - При производстве пусконаладочных работ, кроме требований настоящего стандарта, следует соблюдать также требования действующей нормативно-технической документации, а также требования установленные в технической документации заводов-изготовителей оборудования, утверждённой в установленном порядке. ПНР должны быть проведены Подрядчиком по (проектным схемам).

  - Пуск, опробование и наладку средств и установок ЭХЗ от коррозии проводят с целью проверки работоспособности как отдельных средств и установок ЭХЗ, так и системы ЭХЗ, ввода её в действие и установления режима, предусмотренного проектом для обеспечения электрохимической защиты от коррозии наружных поверхностей подземных металлических сооружений.

  - Пуск и опробование электрохимической защиты от коррозии подземных металлических сооружений необходимо осуществлять до промерзания или после оттаивания грунта в два этапа:

1 этап-пуск, опробование и ПНР отдельных средств и установок электрохимической защиты от коррозии (индивидуальное опробование);

2 этап-пуск, опробование и оптимизация системы электрохимической защиты от коррозии подземного металлического сооружения (комплексное опробование).

# 6  Подготовительные работы

- Заказчик должен передать Подрядчику проектно-сметную документацию на производство пусконаладочных работ в объеме, предусмотренном договором подряда.

- Пусконаладочные работы производятся на основании договора подряда на производство пусконаладочных работ.

- Исполнитель своим приказом из своего штатного состава назначает руководителя пусконаладочной бригады и состав его бригады с указанием:

- наименований юридических лиц, делегировавших своих специалистов в состав ПНБ;

- должностей и фамилий специалистов ПНБ;

- сроков начала и окончания ПНР, согласно календарному плану.

- Руководитель пусконаладочной бригады:

- осуществляет технический контроль за проведением пусконаладочных работ, обеспечивает безопасные условия их проведения и соответствие действующей НТД, координирует действие всех наладочных организаций, участвующих в наладке оборудования ЭХЗ;

- координирует план-график производства пусконаладочных работ в соответствии с заключённым договором с заказчиком и подрядчиком;

- обеспечивает наличие специальных инструментов, оснастки, приспособлений и другого сервисного оборудования;

- подтверждает подписями (визирует) факт исполнения определённого этапа наладки для производства взаиморасчётов между заказчиком и подрядчиком.

- Общее руководство всеми работами в период проведения пуско-наладочных работ на оборудовании ЭХЗ от подрядчика осуществляет руководитель ПНБ.

- С целью проверки исходного состояния оборудования средств ЭХЗ перед наладкой и испытаниями подрядчик, участвующий в наладке, обязан направить на объект своих представителей по письменному вызову заказчика.

- Готовность смонтированного оборудования для выполнения пуско-наладочных работ, обеспечивающих возможность индивидуальных испытаний, оформляется актом готовности оборудования для проведения пусконаладочных работ. (Приложение А или предоставляется Заказчиком)

- Перед непосредственным началом ПНР оборудования ЭХЗ руководитель ПНБ обеспечивает обязательное наличие специальных измерительных приборов. (Приложение Б)

- При выполнении ПНР в субъектах Российской Федерации с климатическим коэффициентом  более чем «1» или при возникновении ситуации, требующей выполнение работ в выходные и праздничные дни, а так же если продолжительность трудового дня составляет более 8 (восьми) часов, руководитель ПНБ обязан вести табель учёта рабочего времени. (Приложение В)

- В течение всего периода проведения пусконаладочных работ заказчик ведет, а руководитель ПНБ участвует в ведении «Журнала производства работ» (Приложение Г), в который заносятся:

- основные этапы производства пусконаладочных работ с указанием дат их начала и окончания;

- дефекты оборудования и брак в производстве монтажных и наладочных работ, выявленные в процессе индивидуальных испытаний и комплексного опробования;

- записи о составлении актов и формуляров на производство и контроль качества наладочных работ;

- условия проведения работ, мероприятия по обеспечению безопасного их производства с указанием ответственных лиц Заказчика, Подрядчика, Исполнителя.

- Для проведения пусконаладочных работ заказчик и подрядчик передают руководителю ПНБ следующую техническую документацию:

- проектную и исполнительную документацию со всеми внесенными в нее в установленном порядке изменениями, возникшими при проведении строительно-монтажных работ;

- акт приёмки строительно-монтажных  работ (Приложение Д, представляется заказчиком);

- акты приемки (справки), в том числе и на скрытые работы, на каждое устройство ЭХЗ в отдельности (кабельные прокладки, анодное заземление, обустройство КИП, перемычек, контактные устройства, к которым прилагаются схемы расположения устройств с привязками). В актах на скрытые работы должны быть указаны: номенклатура использованных материалов, методы проведения работ, материалы и способы изоляции газопроводов в местах присоединения контактных устройств и КИП, вид контактных соединений и другие технические данные предусмотренные актами на скрытые работы;

- технические паспорта и инструкции заводов-изготовителей оборудования, приборов и средств автоматизации;

- документацию о подключении к питающим электролиниям, заверенную энергоснабжающими организациями – владельцами данных электролиний.

# 7  Номенклатура пусконаладочных работ на средствах 
и установках ЭХЗ от коррозии

  - Объем пусконаладочных работ определяется сметой на проведение пусконаладочных работ, в которые входят:

- Отключение временной защиты (протекторов), деполяризация подземного металлического сооружения;

- Индивидуальные испытания оборудования ЭХЗ:

- Пуск, опробование и наладка установок катодной защиты;

- Пуск, опробование и наладка установок электродренажной защиты;

- Пуск, опробование и наладка протекторных установок;

- Пуск, опробование и наладка электроизолирующих вставок;

- Проверка работоспособности КИП;

- Комплексные испытания - пуск, опробование и наладка системы электрохимической защиты от коррозии участка газопровода.

  - Сроки проведения 	ПНР устанавливаются план-графиками, разработанными подрядчиком и согласованными с заказчиком.

# 8  Пуск, опробование и наладка установок катодной защиты

  - Перед пуском и опробованием установки катодной защиты необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- Отключить временную защиту сооружения и провести его деполяризацию;

- Измерить при выключенных установках катодной защиты естественную разность потенциалов «труба-земля» в точке дренажа;

- Визуальным осмотром, а также, используя акты на скрытые работы, установить соответствие выполненных монтажных работ проектным решениям;

- Измерить величину сопротивления растеканию постоянному току Rзз (Ом) защитного заземления УКЗ, эта величина не должна превышать величину установленную ПУЭ. Измерения производятся приборами типа М-416 или аналогичными. При измерении следует руководствоваться инструкцией, прилагаемой к измерителю сопротивления заземления. Измерение величины сопротивления следует проводить: земля – защитное заземление; земля – шкаф преобразователя катодной защиты. Заполняется в акте индивидуальных испытаний УКЗ (Приложение Е);

- Измерить величину сопротивления растеканию постоянному току анодного заземления Rаз (Ом), (не ранее чем через 8 дней после окончания монтажа анодного заземления) см. рис.1 (стр. 22).  Заполняется в акте индивидуальных испытаний УКЗ (Приложение Е);

- Измерить величину сопротивления изоляции анодных, дренажных кабелей, величина сопротивления должна соответствовать указанной в акте на приемку строительно-монтажных работ.

  - Пуск и опробование установок катодной защиты необходимо осуществлять в приведенной последовательности:

- Установить регулятор выходного напряжения источника тока (преобразователя) катодной защиты в положение, соответствующее минимальному напряжению. Если преобразователи имеют два или больше диапазонов регулирования, то необходимо установить диапазон, соответствующий меньшим значениям напряжений;

- Перевести преобразователи катодной защиты с автоматическим поддержанием тока или потенциала в режим ручного регулирования;

- Собрать электрическую схему для измерения разности потенциалов «труба-земля» в точке дренажа УКЗ в соответствии с рисунком 2 (стр. 23);

- Неполяризующийся медно-сульфатный электрод сравнения следует устанавливать на поверхности земли над трубопроводом;

- Измерения производятся прибором со входным сопротивлением не менее 10 МОм. Измерительный прибор должен быть подключен к трубопроводу через контрольно-измерительный пункт;

- Проверить правильность подключения выходных клемм источников тока катодной защиты к трубопроводу и анодному заземлению путем поочередного включения и выключения преобразователя катодной защиты и синхронного измерения разности потенциалов «труба-земля» в точке дренажа;

- При правильном подключении преобразователя разность потенциалов «труба-земля» должна иметь более отрицательные значения при включении преобразователя. Если наблюдается обратная картина, то полярность подключения преобразователя к трубопроводу и анодному заземлению следует изменить на противоположную и повторить измерения;

- Включить преобразователь катодной защиты и, плавно изменяя положение регулятора выходного напряжения, проверить работоспособность преобразователя во всех диапазонах регулирования. Выходное напряжение должно плавно изменяться от минимального до максимального значения, которые указаны в прилагаемой к преобразователю инструкции. Контролировать изменения выходного напряжения следует по показаниям вольтметра преобразователя;

- Провести испытания УКЗ в максимальном режиме в течение не менее 72 ч. Для этого следует установить регулятором выходного напряжения максимальную силу тока, на которую рассчитан преобразователь. Если на момент испытания сопротивление цепи постоянного тока не позволяет установить максимальную силу тока даже при максимальном выходном напряжении преобразователя и разность потенциалов «труба-земля» приобретает более отрицательное значение, чем максимально допустимое, то следует параллельно выходу преобразователя включить нагрузочное сопротивление, рассчитанное на максимальную силу тока преобразователя. Схема подключения нагрузочного сопротивления приведена на рисунке 3 (стр.24);

- Установить проектное значение силы тока на выходе УКЗ, зафиксировать по приборам преобразователя значение выходного напряжения и через 24 ч. измерить разность потенциалов «труба-земля» в точке дренажа, при необходимости провести оптимизацию параметров УКЗ до достижения проектных значений разности потенциалов;

- Провести проверку работоспособности КИП в зоне защиты УКЗ. Проверку исправности контрольно-измерительного пункта, оборудованного медносульфатным  электродом сравнения длительного действия и вспомогательным электродом, осуществляют измерением разности потенциалов между выводами электрод сравнения длительного действия - вспомогательный электрод (не менее U ест), электрод сравнения длительного действия - электрод сравнения (не более 0,2-0,3В) и электрод сравнения длительного действия – трубопровод (U т-з вкл). Контрольно-измерительный пункт считается исправным, если удовлетворяет изложенным требованиям. Заполняется акт о работоспособности КИП (Приложения Ж);

- Выключить УКЗ до проведения пуска и опробования системы электрохимической защиты участка трубопровода.

# 9  Пуск, опробование и наладка установок электродренажной защиты

- Перед пуском и опробованием установок электродренажной защиты необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- с использованием актов на скрытые работы и визуальным осмотром установить соответствие выполненных монтажных работ проектным решениям;

- измерителем сопротивления заземления  измерить величину сопротивления растеканию тока защитного заземления электродренажной установки. Величина сопротивления растеканию тока защитного заземления должна быть не более величины указанной в ПУЭ;

- по данным Дистанции, эксплуатирующей железную дорогу, определить время суток, когда наблюдается максимальные и минимальные токовые нагрузки тяговой сети железной дороги на рассматриваемом участке. Обычно максимальные токовые нагрузки наблюдаются в 8 – 10 и 17 – 20 ч. по местному времени;

- измерить величину сопротивления изоляции дренажных кабелей, величина сопротивления должна соответствовать указанной в акте на приемку строительно-монтажных работ;

- во время минимальных токовых нагрузок тяговой сети железной дороги и при отключенных средствах электрохимической защиты (в том числе и электродренажных установках на рассматриваемом участке трубопровода) измеряют разность потенциалов «труба-земля» и разность потенциалов «труба-рельс». Измерение следует выполнять в соответствии с  рисунком 4 (стр. 25).

- Пуск и опробование установок поляризованной электродренажной защиты следует выполнять в приведенной последовательности:

Измерить разности потенциалов «труба-рельс» и «труба-земля» при выключенной электродренажной установке во время максимальной токовой нагрузки тяговой сети железной дороги. Измерения следует проводить в течение не менее 30 мин. и фиксировать показания приборов через каждые 30-60 с. Рекомендуется измерения проводить  запоминающими электронными приборами с последующей компьютерной обработкой результатов измерений. За время измерения должно пройти не менее двух поездов в обоих направлениях;

Определить величину дренажного сопротивления Rд (Ом) для предварительного его регулирования. Расчет следует вести по приближенной формуле:

(1)

| где | Rд | — | величина дренажного сопротивления, Ом; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uт-рmax | — | величина максимальной разности потенциалов «труба – рельс» В; |
|  | Iдрmax | — | величина максимально допустимого тока дренажа, определяемая по паспортным данным дренажной установки, А; |
|  | Rк= (м L/S | — | омическое сопротивление дренажного кабеля, Ом; |
|  | (м | — | удельное электрическое сопротивление материала токоведущих жил дренажного кабеля, Ом·м; |
|  | L | — | длина дренажного кабеля (определяемая по данным проекта и акту на скрытые работы), м; |
|  | S | — | площадь сечения токоведущих жил дренажного кабеля (определяемая по данным проекта и актам на скрытые работы), м2. |

Установить на поляризованной дренажной установке рассчитанную величину сопротивления.

Включить электродренажную установку в присутствии представителей дистанций энергоснабжения (ЭЧ), сигнализации и связи железной дороги, которые проверяют влияние электрического дренажа трубопровода на работу цепей СЦБ и потенциальное состояние пути.

Измерить разность потенциалов «труба-земля» и силу тока дренажа при включенной установке электродренажной защиты в период максимальной токовой нагрузки тяговой сети железной дороги. Измерение следует проводить в соответствии с рисунком 4 настоящего стандарта. Силу тока дренажа следует определять по показаниям амперметра электродренажной установки.

- Пуск и опробование установок усиленной электродренажной защиты необходимо осуществлять в указанной последовательности:

- Выполнить работы в соответствии с п. 9.1;

- Определить возможную максимальную силу тока Iдр. р (А), проходящего через электродренажную установку при ее работе в режиме поляризованного дренажа, по следующей приближенной формуле:

(2)

| где | Iдр. рmax | — | величина возможной максимальной силы тока через дренажную установку при ее работе в режиме поляризованного дренажа, А. |
| --- | --- | --- | --- |

При правильном выборе места подключения электродренажной установки и типа дренажа должно быть выдержано следующее неравенство:

(3)

| где | Iдрmax | — | максимально допустимая сила тока усиленного дренажа (определенная по паспортным данным электродренажной установки), А. |
| --- | --- | --- | --- |

Если неравенство не выдержано, то место подключения электродренажной установки на трубопроводе или рельсовой сети или тип дренажа выбраны неправильно.

- Включить установку электродренажной защиты в режиме поляризованного дренажа в присутствии представителя организации, эксплуатирующей железную дорогу. Представитель проверяет влияние электрического дренажа трубопровода на потенциальное состояние рельсового пути и работу цепей автоблокировки и сигнализации железной дороги;

- Провести измерения согласно п. 9.2. Если в результате измерений окажется, что сила тока через электродренажную установку превышает максимально допустимую силу тока дренажа, то тип дренажа выбран неправильно;

- Установить переключатель диапазонов и регулятор выходного напряжения в положение, соответствующее минимальному выходному напряжению, и включить установку электродренажной защиты в режиме усиленного дренажа;

- Определить наибольшее напряжение, при котором сила тока дренажа не превышает предельно допустимую силу тока электродренажной установки, а разность потенциалов «труба-земля» соответствует ГОСТ 9.602-2005 и ГОСТ Р 51164-98. Для этого при максимальной нагрузке тяговой сети железной дороги следует, увеличивая выходное напряжение электродренажной установки, измерять силу тока дренажа и разность потенциалов «труба-земля». Необходимо зафиксировать наибольшее напряжение электродренажной установки, при котором сила тока дренажа еще не превышает предельно допустимую силу тока электродренажной установки, а разность потенциалов «труба-земля» остается нормированной ГОСТ 9.602-2005 и ГОСТ Р 51164-98;

- Если даже при минимальном напряжении дренажа сила тока через дренажную установку превышает предельно допустимую или разность потенциалов «труба-земля» не соответствует ГОСТ 9.602-2005 и ГОСТ Р 51164-98, значит, тип дренажа или место подключения электродренажной установки выбраны неправильно.

- Измерить напряжение и силу тока гармонических составляющих на выходе дренажа. Измерения следует выполнять в соответствии с рекомендациями ГОСТ 9.602-2005. Заполняется акт индивидуальных испытаний и наладки УДЗ (Приложение И).

# 10  Пуск, опробование и наладка протекторных установок

  - Пуск и опробование протекторных установок локального действия (одиночных и групповых) следует выполнять в приведённой последовательности:

- Проверить по актам на скрытые работы соответствие выполненных работ проектным решениям;

- Проверить правильность маркировки проводов в контрольно-измерительном пункте. С этой целью разъединяют провода от трубопровода и протекторной установки. Высокоомным вольтметром измеряют потенциалы проводов относительно неполяризующегося медно-сульфатного электрода сравнения, установленного на грунт над трубопроводом возле контрольно-измерительного пункта. Потенциал провода от протекторной установки должен быть более отрицательным, чем потенциал катодного вывода от трубопровода;

- Измерить естественную разность потенциалов «труба – земля» при отключённой протекторной установке и соседних установках катодной защиты;

- Подключить протекторную установку к трубопроводу и измерить разность потенциалов “труба-земля” в точке дренажа.  При подключении протекторной установки должно наблюдаться смещение разности потенциалов “труба-земля” в отрицательную сторону;

- Измерить разность потенциалов “труба-земля” в точке дренажа спустя не менее 24 ч после подключения протекторной установки.

  - При пуске и опробовании автоматических протекторных установок следует выполнить работы в соответствии с п.  10.1 и, кроме того: проверить исправность диодно-резисторного блока; исправный блок должен пропускать ток от трубопровода к протектору и запирать его в противоположном направлении.

  - Пуск и опробование протяжённых протекторов, уложенных в общую траншею с трубопроводом в процессе его строительства, а также в отдельную траншею, проводится в последовательности, указанной в п.п. 10.1. Заполняется акт индивидуальных испытаний и наладки УПЗ (Приложение К).

# 11    Пуск, опробование и наладка электроизолирующих вставок и изолирующих фланцевых соединений

- Перед пуском и опробованием вставок электроизолирующих и изолирующих фланцевых соединений необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- Используя акты на врезку изолирующих фланцевых соединений, скрытые работы и визуального осмотра,  проверить соответствие выполненных монтажных работ проектным решениям;

- Проверить акты на гидравлические и электрические испытания вставок электроизолирующих и изолирующих фланцевых соединений проведённые на заводе-изготовителе;

- Для проведения измерений изолирующих свойств вставок электроизолирующих и изолирующих фланцевых соединений должен быть установлен специальный КИП;

- Между участками газопровода, примыкающими к вставкам электроизолирующим и изолирующим фланцевым соединениям должен быть установлен искроразрядник, рассчитанный на напряжение пробоя 500 В и минимальный импульсный ток 1500 А;

- Схема установки КИП и искроразрядника показана на рисунке 5 (стр. 26). Подводящие к КИП провода должны иметь сечение по меди не менее 2,5 мм2, а искроразрядник должен быть подключен короткими проводниками сечением, эквивалентным 25 мм2 по меди.

- Контроль исправности ВЭИ, ИФС перед вводом в эксплуатацию производят измерением разности потенциалов между обоими концами ВЭИ, ИФС и измерением «кажущегося» сопротивления. Работа производится в следующем порядке:

а) ближайшая УКЗ с одной стороны должна быть отключена, а с другой стороны на ближайшей УКЗ устанавливается прерыватель тока с тактом прерывания 12/3;

б) значение разности потенциалов между концами ВЭИ при отсутствии шунтирующей перемычки должно составлять не менее 0,1 В по абсолютной величине, ИФС более-5 мВ;

в) измерение «кажущегося» сопротивления производится приборами типа М-416 или МС-08.

На газопроводах допускаются следующие значения «кажущегося» сопротивления:

- более 5 Ом – при полиэтиленовой изоляции;

- более 0,40 Ом – при старой битумной изоляции.

На каждую электроизолирующую вставку и изолирующий соединительный фланец по окончании испытаний руководитель ПНБ составляет акт о приемке. В акте отражают качество изоляции, результаты испытаний (Приложение Л).

По завершении комплекса пусконаладочных работ по индивидуальным испытаниям оформляется акт (Приложение М).

# 12  Комплексное опробование электрохимической защиты 
участка трубопровода

- Очередность включения устройств и установок, входящих в систему электрохимической защиты участка трубопровода, определяется графиком выполнения пусконаладочных работ.

- Пуск и опробование системы электрохимической защиты от коррозии участка трубопровода необходимо выполнять следующим образом:

- Измерить естественную разность потенциалов «труба-земля» в местах установки контрольно-измерительных пунктов при выключенных средствах и установках электрохимической защиты. Измерения следует проводить не ранее чем через 24ч. после того, как выключены все средства и установки электрохимической защиты на всем рассматриваемом участке;

- Включить средства и установки электрохимической защиты и отрегулировать режим их работы, при котором в точке дренажа разность потенциалов «труба-земля» будет соответствовать ГОСТ 9.602-2005, ГОСТ Р 51164-98;

- Включить установки электродренажной защиты. При использовании поляризованной электродренажной установки величину сопротивления дренажа регулируют с учетом величины дренируемого тока в течении 12 – 16 часов. При использовании усиленной электродренажной установки напряжение на ее выходе регулируют так, чтобы ток дренажа не превышал предельно допустимый ток дренажной установки;

- Измерить в местах установки контрольно-измерительных пунктов разность потенциалов «труба-земля» по истечении 72 ч. катодной поляризации трубопровода;

- На участках трубопровода, подверженных влиянию блуждающих токов, измерения и обработку результатов необходимо проводить в соответствии с рекомендациями ГОСТ 9.602-2005;

- В зоне действия блуждающих токов разности потенциалов «труба-земля» следует измерять во время максимальной и минимальной токовой нагрузки рельсовой сети;

- Отрегулировать сопротивление резистора на изолирующих фланцах;

- Отрегулировать токи в блоках совместной защиты (при совместной защите с близлежащими металлическими подземными сооружениями) для установления заданной проектом разности потенциалов «сооружение-земля», «труба-земля» путём подбора сопротивления;

- Составить по результатам измерений диаграмму распределения естественной и наложенной разности потенциалов «труба-земля» вдоль всего участка трубопроводов. В зонах действия блуждающих токов следует заносить минимальные, средние и максимальные значения разности потенциалов «труба-земля»;

- Перед проверкой состояния трубопровода под дорожным переходом необходимо проверить акты на скрытые работы и соответствие выполненных работ проектным решениям. Основные электрические параметры, характеризующие состояние перехода должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51164-98 и ВСН 009-88 (Дополнение 1991г). После производства электрометрических измерений составляется справка о состоянии трубопровода под дорожным переходом;

- По завершении комплексного опробования составляются акты (Приложение М, Н, П) и протокол (Приложение Р).

- После комплексного опробования приступают к приёмке-сдаче выполненных ПНР заказчику.

- На средства электрохимической защиты предусмотренных проектом составляются паспорта (Приложение С, Т, У, Ф). К работам по сдаче-приёмке системы ЭХЗ рабочая комиссия приступает не позднее чем через три рабочих дня после завершения комплексного опробования ЭХЗ.

- Подрядчик предъявляет комиссии документы:

- Акты приложений (по согласованию с заказчиком)

- Другую исполнительную документацию в соответствии с согласованным  заказчиком перечнем.

- В результате приёмки ПНР на средствах и установка ЭХЗ составляется акт по форме (Приложение Х). С момента подписания указанного акта все работы по пусконаладочным работам на средствах и установках ЭХЗ от коррозии считаются принятыми заказчиком.

- Если при пуске, опробовании и ПНР окажется, что какая-либо установка ЭХЗ или защита участка в целом не удовлетворяет требованиям НТД, проекта, изменениям проекта, утверждённым в установленном порядке, настоящего стандарта, то порядок и объём дальнейших работ определяют совместно заказчик, проектировщик, подрядчик.

- Подготовка материалов для сертификации противокоррозионной защиты выполняется на основании результатов приёмочного обследования по требованиям СТО РД 39-1.10-088-2004. Приёмочное обследование проводится после комплексного опробования системы ЭХЗ не ранее 6 мес. После засыпки газопровода и не позже периода между первым и вторым годами эксплуатации, при условии, что система ЭХЗ может функционировать в режиме, предусмотренном проектом.

- В случае ввода в эксплуатацию объекта в зимний период в проектно-сметной документации должно быть учтено, что полный объём электрометрических работ по приёмочному обследованию должен выполняться в весенне-летний период. При этом сертификация ПКЗ проводится по результатам пусконаладочных испытаний со сроком действия соответствующего сертификата не более 9 месяцев, а для Северных районов не более двенадцати месяцев, с последующим проведением полного объёма электрометрических работ.

Перенос сроков выполнения соответствующих сезонных работ должен быть оформлен в установленном порядке Актом приёмки и ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

Рисунок 1  Схема измерения сопротивления растеканию тока анодного

(защитного) заземления

1-анодное (защитное) заземление; 2-измерительные провода; 3-измеритель сопротивления заземления (прибор М 416);4-измерительные электроды; lаз-длина анодного заземления; а и b – длины измерительных проводов до первого Э1 и второго Э2 измерительных электродов

Рисунок 2  Схема измерений разности потенциалов «труба-земля»

1

5

6

2

3	4

А

Б

Рисунок 3   Схема включения приборов и устройств при испытании

преобразователей катодной защиты в режиме максимальной нагрузки

А – при работе одного преобразователя на один очаг анодного заземления;

Б – при работе двух преобразователей на два очага анодного заземления.

1-анодное заземление; 2-преобразователь катодной защиты; 3-точка дренажа; 4-трубопровод; 5-амперметр; 6-регулиреумый добавочный резистор нагрузки.

1

2

3

4

5

Рисунок  4  Схема включения измерительных приборов при пуско-наладочных работах на электродренажных установках

1-рельс; 2-трубопровод; 3-шунт в УДЗ; 4-вольтметр; 5-МСЭ

Рисунок 5  Контрольно-измерительный пункт для установки при монтаже ВЭИ

# 13 Заключительные работы

В состав заключительных работ входит:

  - Составление и утверждение технических актов, паспортов, справок на проведенные работы (по требованию заказчика);

  - Оформление рабочей приемо-сдаточной документации (по требованию заказчика).

# 14 Техника безопасности при производстве пуско-наладочных работ,
 индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования

- Ответственность за технику безопасности, пожарную безопасность при наладке и испытаниях оборудования несут руководители подразделений, участвующих в наладке.

- Допуск на работы на объектах МГ на время проведения пуско-наладочных работ выдается руководителю ПНБ организацией строящей (реконструирующей) данные объекты МГ (комплектацию оборудованием ПНБ  см. Приложение Х).

- Все работы по защите газопроводов от коррозии на период ПНР должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами.

- К выполнению работ по защите газопроводов от коррозии допускаются лица, обученные правилам техники безопасности и  сдавшие экзамены в установленном порядке. Независимо от сдачи экзамена каждый рабочий при допуске к работе должен получить инструктаж по технике безопасности на рабочем месте с соответствующей записью в журнале по проведению инструктажа.

- Работающий персонал должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

- Защитные средства и приспособления, применяемые в электротехнических установках, должны подвергаться осмотру и испытанию, согласно действующим правилам и нормам.

- При проведении работ должны быть установлены знаки безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026 – 2001 ССБТ «Цвета сигнальные, знаки безопасности…».

- При работах, связанных с электрическими измерениями на подземных сооружениях, а также при работах по монтажу, ремонту и наладке электрозащитных установок следует соблюдать правила и требования безопасности, предписанные для персонала, обслуживающего установки до 1 кВ. (ПОТРМ-016-2001)

- Работы в пределах проезжей части улиц и автомобильных дорог, на рельсовых путях трамвая и электрифицированных железных дорог, источниках электропитания ЭЗУ выполняют не менее двух человек, один из которых следит за безопасностью работ и движением транспорта. В колодцах, тоннелях и глубоких траншеях работы производит бригада в составе не менее трех человек.

- Все работы на тяговых подстанциях и отсасывающих пунктах электротранспорта осуществляют в присутствии персонала подстанций.

- При применении ручных электрических машин работы необходимо производить только в диэлектрических перчатках при заземленных корпусах машин.

- Металлические корпусы электроустановок, не находящиеся под напряжением, должны иметь защитное заземление.

- Зона проведения индивидуальных испытаний должна быть ограждена. При этом должно быть исключено нахождение в этой зоне посторонних лиц, не имеющих отношения и не принимающих участие в проведении и приемке указанных видов работ.

- Пуск оборудования в работу категорически запрещается в следующих случаях:

- при непроверенных системах защиты и блокировке или их отсутствии;

- на КС при незадействованных системах пожаротушения, пожарной сигнализации, контроля загазованности, вентиляции;

- при других неполадках и неисправностях, которые могут повлечь за собой аварию или несчастные случаи с персоналом объектов МГ.

- Весь персонал, принимающий участие в комплексном опробовании оборудования, должен быть проинструктирован уполномоченными представителями Заказчика с оформлением соответствующих документов, и нарядов-допусков.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
АКТ 
ГОТОВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

г._______________________                                                «_____»_____________20__г.

______________________________________________________________________

(наименование оборудования, системы, установки, агрегаты, их заводской и станционный номера)

смонтировано в __________________________________________________________

(наименование сооружения, цеха)

входящего в состав _______________________________________________________

(наименование КС)

Монтаж оборудования выполнен   __________________________________________

(наименование подрядной организации)

Монтажные работы выполнены по проекту  __________________________________

(наименование проектной организации)

Предъявленное к пусконаладочным работам оборудование (система, установка, агрегат), для индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования считать готовым с «____»_____________ 200__ г.

Представители:

________________________________________________________________________

(наладочной организации)			                                    	(подпись, Ф.И.О., должность)

________________________________________________________________________

(монтажной организации)                                        (подпись, Ф.И.О., должность)

________________________________________________________________________

(заказчика)                                        (подпись, Ф.И.О., должность)

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, 
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

|  | Мультиметр (входное сопротивление не менее 10 МОм) |
| --- | --- |
|  | Автоматический регистратор постоянного напряжения (в зоне блуждающих токов) |
|  | Регистратор поляризационного потенциала |
|  | Измеритель сопротивления грунта и защитного заземления |
|  | Мегаомметр (с тестовым напряжением не менее 2,5 кВ) |
|  | Клещи электроизмерительные |

# ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(рекомендуемое)

Утверждаю

Главный инженер

.

(заказчик)

ТАБЕЛЬ

УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА

по объекту _______________________________________________________________________________

за __________________ 200__ г.

| № п/п | Фамилия, И.О. | Профессия (должность) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | всего раб. дней | кол-во отраб. часов (всего) | дни факт. раб. | очеред. отпуск | болезнь | вых. и празд. дни | проч. неявки (разр) | прогулы | опоздания | командировки | админист. отпуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

в- выходной, о- межвахтовый отдых, к- командировка, д- дорога с вахты

Руководитель работ от Подрядчика ________________________________________ ФИО

Ответственный представитель Заказчика __________________________________________ ФИО

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(рекомендуемое)

ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

по наладке оборудования на объекте

«_______________________________»

ЗАКАЗЧИК___________________

ПОДРЯДЧИК_________________

200__г. – 200__г.

Журнал производства работ № _________

По наладке оборудования __________________________________________________

Адрес объекта

____________________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись представителя Подрядчика ответственного за наладку оборудования на объекте и ведение журнала производства работ

_____________________________________________________________________________

Проектная организация, фамилия, имя, отчество и подпись главного инженера проекта

_____________________________________________________________________________

Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество и подпись

Начало работ: ________________________________________________________________

Окончание работ: по Договору__________________________________________________

Фактически___________________________________________________

В настоящем журнале________пронумерованных и прошнурованных страниц.

Должность, ФИО и подпись руководителя наладочной организации, выдавшего журнал

_____________________________________________________________________________

Дата выдачи, печать организации

Основные показатели строящегося объекта:

| Мощность, производительность и т.д. | Единица измерения | По проекту | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |

Субподрядные организации и выполняемые ими работы:

| № | Субподрядчик | Выполняемые работы |
| --- | --- | --- |

Организация, разработавшая проектно-сметную документацию

_____________________________________________________________________________

Список ИТР, занятых в наладочных работах на объекте:

| Фамилия, имя, отчество, занимая должность, участок работы | Дата начала работ на объекте | Отметка о получении разрешения на право производства работ или о прохождении аттестации | Дата окончания работ на объекте |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень специальных журналов работ:

| № | Наименование специального журнала и дата его выдачи | Организация, ведущая журнал, фамилия, инициалы и должность ответственного лица | Дата сдачи-приемки журнала и подписи должностных лиц |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень актов промежуточной приемки выполненных работ:

| № | Наименование актов (с указанием места выполнения работ) | Дата подписания акта, фамилии, инициалы и должности подписавших |
| --- | --- | --- |

Ведомость результатов и оценки качества наладочных работ:

| Дата | Наименование выполненных работ | Результат контроля и оценка качества | Должность и подписи лиц, оценивших качество работ в порядке контроля и надзора |
| --- | --- | --- | --- |

Замечания контролирующих органов и служб:

| Дата | Замечания контролирующих органов и ссылка на предписания | Отметка о принятии замечаний к исполнению и о проверке их выполнения |
| --- | --- | --- |

Указания к ведению журнала производства работ

- Общий журнал работ является основным, первичным производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства наладочных работ.

- Общий журнал работ ведёт лицо, ответственное за производство наладочных работ на Объекте, зданий или сооружений (производитель работ, старший производитель работ) и заполняет его с первого дня работы на Объекте лично или поручает руководителям смен. Специализированные наладочные организации ведут специальные журналы работ, которые находятся у ответственных лиц, выполняющих эти работы. По окончанию работ специальный журнал передается представителям Подрядчика.

- Титульный лист заполняется до начала производства работ представителем Подрядчика с участием проектной организации и Заказчика

- Список инженерно-технического персонала, занятого на пусконаладочных работах объекта составляет представитель Подрядчика.

- Перечень актов промежуточной приемки выполненных работ ведется в календарном порядке ответственным за ведение журнала производства работ.

- Сведения о производстве работ заполняются и подписываются ежедневно лицом, ответственным за ведение журнала производства работ.

Эта часть журнала должна содержать сведения о начале и окончании работы и отражать ход ее выполнения.

Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах производства работ, применяемых расходных материалах, испытаниях оборудования, систем, сетей и устройств (опробование в холостую или под нагрузкой, подача электроэнергии и др.), отступлениях от проектной документации ( с указанием причин) и их согласовании, исправлениях и переделках выполненных работ, а также о метеорологических и других особых условиях производств работ.

- Замечания органов и служб, контролирующих производство и безопасность работ в соответствии с предоставленными им правами, а также уполномоченных представителей проектной организации или ее авторского надзора ответственный за ведение журнала работ незамедлительно доводит до сведения Представителя Подрядчика.

- Общий журнал должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью Подрядчика.

- При сдаче законченного строительством объекта в эксплуатации общий и специальные журналы предъявляются рабочей комиссии, и после приёмки объекта передаются на постоянное хранение заказчику или по поручению заказчика эксплуатационной организации.

# ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)
 АКТ
ПРИЕМКИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

г._______________________                                                «_____»_____________20__г.

Адрес____________________________________________________________________

Строительно-монтажные работы выполнены по проекту_________________________

__________________________________________________________________________

(наименование организации и № проекта)

Мы, нижеподписавшиеся:

от заказчика ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(должность, фамилия)

от строительной организации________________________________________________

__________________________________________________________________________

(должность, фамилия)

от эксплуатационной организации____________________________________________

__________________________________________________________________________

(должность, фамилия)

от проектной организации___________________________________________________

__________________________________________________________________________

(должность, фамилия)

от органа технического надзора______________________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия)

составили настоящий акт в том, что___________________________________________

__________________________________________________________________________

выполнено в соответствии с проектом.

Комиссии были предъявлены следующие узлы строительно-монтажных работ:

Кабельные прокладки

Кабель марки ____________________ уложен в траншее на глубине __________м,

длиной _________________________м, и защищен______________

__________________________________________________________________________

(покрыт кирпичом, уложен в трубах и т.д.)

Сопротивление изоляции кабеля ___________________ Ом.

Анодное заземление

Электроды заземления выполнены из _________________________________________

длиной __________ м, числом ___________________ шт.,________________________

__________________________________________________________________________

(с обсыпкой или без обсыпки)

расстояние между электродами __________ м, диаметр скважины __________м;

соединительная полоса (шина) выполнена из ___________________________________

(материал, профиль, сечение)

__________________________ длиной ___________ м, на глубине_______________ м, _________________________________________________________________________.

(в обсыпке или изолированно)

Места приварки соединительной полосы изолированы___________________________

(материал изоляции)

Общее сопротивление растеканию _______________ Ом.

Контактные устройства

Контактное устройство на______________________________________________

(наименование сооружения)

выполнено из ________________________________ по чертежу №_________________

(материал, сечение, профиль)

Контакт с защищаемым сооружением осуществлен путем________________________

__________________________________________________________________________

(сварки или болтового соединения)

Изоляционное покрытие на защищаемом сооружении _______________

__________________________________________________________________________

Контактное устройство на______________________________________________

(наименование сооружения)

выполнено из ________________________________ по чертежу №_________________

(материал, сечение, профиль)

Контакт с защищаемым сооружением осуществлен путем________________________

__________________________________________________________________________

(сварки или болтового соединения)

Изоляционное покрытие на защищаемом сооружении _______________

__________________________________________________________________________

Контактное устройство на______________________________________________

(наименование сооружения)

выполнено из ________________________________ по чертежу №_________________

(материал, сечение, профиль)

Контакт с защищаемым сооружением осуществлен путем________________________

__________________________________________________________________________

(сварки или болтового соединения)

Изоляционное покрытие на защищаемом сооружении _______________

__________________________________________________________________________

Опорные пункты

Выполнены  в количестве ___________ шт. по чертежу №________________________

Электромонтажные работы

Установка_____________________________________________________________

питается от сети переменного тока напряжением ___ В, размещена ________________

__________________________________________________________________________

(метод, место крепления)

Электропроводка переменного тока выполнена ____________________________________

_____________________________________________________________________________

(марка, сечение, длина кабеля, проводка)

Монтаж проводки осуществлен _____________________________________________

_____________________________________________________________________________

(по фасаду, в подвале, в земле и т.п.)

Отключающее устройство выполнено________________________________________

Защитное заземление выполнено ____________________________________________

_____________________________________________________________________________

(указать способ и сопротивление растеканию)

Сопротивление изоляции кабеля ___________________ Ом.

Прочие устройства

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Замечания по строительно-монтажным работам

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

От заказчика_________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность)

От строительной организации___________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность)

От эксплуатационной организации______________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность)

От проектной организации_____________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность)

От органа технического надзора_________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность)

# ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(обязательное)
АКТ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 УСТАНОВКИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ

| г. _____________________ | «___»__________________20__ г. |
| --- | --- |

Установка катодной защиты _________________________________________________

(тип, мощность)

смонтированная ________________________________________________________________

(км отметка, наименование газопровода)

заводской № ______________________________

в период с _____________ по ______________ 20____г, были выполнены индивидуальные испытания.

Индивидуальные испытания УКЗ показали следующее:

1 Монтаж и подключение УКЗ выполнены в соответствии с проектом__________________

______________________________________________________________________________

2 Величина сопротивления растеканию тока защитного заземления составляет _____ Ом.

4 Величина сопротивления растеканию тока анодного заземления составляет   ____ Ом.

5 Величина сопротивления изоляции анодного кабеля составляет _____МОм.

6 Величина сопротивления изоляции дренажного кабеля _____МОм

7 Сопротивление кабеля анодной цепи ______Ом

8 Сопротивление кабеля дренажной цепи _______Ом

9 Максимальный ток испытания _____А, при  этом выходное напряжение ______В.

(При t испытания = 72 часа)

10 При проектном значении выходного тока ____ А выходное напряжение преобразователя составляет ___ В.

11 Uпол. т-з _______В; Uт-з ________ В в точке дренажа при включенной УКЗ.

Показатели работы УКЗ соответствуют проектным требованиям. Установка может быть представлена к комплексному опробованию и наладке.

Подписи:

От заказчика __________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность)

От наладчика __________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность)

# ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(обязательное)
АКТ 
О РАБОТОСПОСОБНОСТИ КИП

г._______________________                                                «_____»_____________20__г.

Наименование газопровода: _____________________________

Участок с ____________км по _____________км

| № п/п | Км отм | Тип | Uест В | Uпол В | ΔUэсдд-вэ В | ΔUэсдд-эс В | Uэсдд-тр В | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольно-измерительные пункты работоспособны за исключением КИП  на _____км; _____км; _____км; _____км;

Подрядчику____________________________ произвести ремонт неисправных КИП

(наименование предприятия)

до   _______20 ___г.

Подписи:

От заказчика__________________________________________________________

(наименование организации, подпись, Ф.И.О., должность)

От подрядчика________________________________________________________

(наименование организации,  подпись, Ф.И.О., должность)

# ПРИЛОЖЕНИЕ И 
(обязательное)
АКТ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И НАЛАДКИ
 УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОДРЕНАЖНОЙ ЗАЩИТЫ

| г. _____________________ | «____»________________20__ г. |
| --- | --- |

Установка электродренажной защиты_________________________________________

(тип)

смонтированная _______________________________________________________________

(км,  наименование газопровода)

заводской № ______________________________

в период с ____________ по _____________ 20__ г, были выполнены индивидуальные испытания.

Индивидуальные испытания УДЗ показали следующее:

1 Монтаж и подключение УДЗ выполнены в соответствии с проектом__________________

______________________________________________________________________________

2 Величина сопротивления растеканию тока защитного заземления составляет ____ Ом.

3 Максимально допустимое значение тока дренажа (паспорт), А_______________________

4 Способ крепления соединений__________________________________________________

5 Сопротивление контактных соединений__________________________________________

6 Тип кабеля__________________________________________________________________

(марка, сечение, продольное сопротивление, длина)

7 Сопротивление изоляции кабеля (труба - УДЗ), МОм_______________________________

8 При максимальных нагрузках тяговой сети разность потенциалов

за время измерений составила (при отключённой УДЗ):

Uт-з max.________В; U т-р max ________ В.

Uт-з min.________В; U т-р min ________ В.

Uт-з ср..________В; U т-р ср. ________ В.

9 Сопротивление ограничителя тока (регулировочный резистор), Ом__________________

10 При максимальных нагрузках тяговой сети разность потенциалов

за время измерений составила (при включённой УДЗ):

Uт-з max.________В; U т-р max ________ В.

Uт-з min.________В; U т-р min ________ В.

Uт-з ср..________В; U т-р ср. ________ В.

Значение дренажного тока: минимальное _______ А.

максимальное_______А.

11 Среднечасовой ток УДЗ_________А

Показатели работы УДЗ соответствуют проектным требованиям. Вредного воздействия на работу рельсовых цепей СЦБ и потенциальное состояние пути железной дороги УДЗ не оказывает.

Установка может быть представлена к комплексному опробованию и наладке.

Подписи:

От заказчика __________________________________________________________________

(наименование организации, подпись, Ф.И.О., должность)

От наладчика __________________________________________________________________

(наименование организации, подпись, Ф.И.О., должность)

# ПРИЛОЖЕНИЕ К 
(обязательное)
АКТ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И НАЛАДКИ
 УСТАНОВКИ ПРОТЕКТОРНОЙ ЗАЩИТНОЙ

| г. _____________________ | «____»________________20__ г. |
| --- | --- |

Установка протекторной защиты_____________________________________________

(тип)

смонтированная _______________________________________________________________

(км, наименование газопровода)

заводской № __________________________

в период с ______________ по ______________ 20 ___ г, были выполнены индивидуальные испытания.

Индивидуальные испытания УПЗ показали следующее:

1 Монтаж и подключение УПЗ выполнены в соответствии

с проектом__________________________________________________________________

2 Марка протектора __________________

3 Тип кабеля__________________________________________________________________

(марка, сечение, продольное сопротивление, длина)

4 Количество протекторов в группе ______шт.

5 Разность потенциалов «протектор-земля» (Uпр-з) _______ В

6 Суммарный ток протекторной группы (∑Iпр) _______мА

7 Удельное электрическое сопротивление грунта (ρ гр.) в месте расположения протекторной группы ______ Ом*м.

8 Разность потенциалов «сооружение – земля» составила:

при отключенной УПЗ Uс-з ________В,

при включённой УПЗ Uс-з ________В; Uпол. с-з _______В.

Показатели работы УПЗ соответствуют проектным требованиям. Установка может быть представлена к комплексным испытаниям и наладке.

Подписи:

От заказчика __________________________________________________________________

(наименование организации, подпись, Ф.И.О., должность)

От наладчика _________________________________________________________________

(наименование организации, подпись, Ф.И.О., должность)

# ПРИЛОЖЕНИЕ Л
(обязательное) 

АКТ
О НАЛАДКЕ ВСТАВКИ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ  (ВЭИ), ИФС

| г. _____________________ | «____»________________20__ г. |
| --- | --- |

Комиссия в составе:

Осмотрела ВЭИ, ИФС заводской № ____________

Ду ____________ и установила:

1 ВЭИ зав.№ _____________ установлена в соответствии с

проектом черт. № _____________

2 Установлен типовой КИП № ________

| Место установки | Тип КИПа | Выводы выполнены | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| км | пикет |  | Провод марка | Сечение мм2 | Длина м | Глубина прокладки |  |

3 Установлен разрядник

| Марка разрядника | Параметры разрядника | Соединение выполнено | Изоляция | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Up,(В) | I,(кА) | Провод марка | Сечение мм2 | Длина м |  |  |

4  Данные электрометрических испытаний ВЭИ

| Потенциалы вкл./откл. с обоих сторон | Кажущееся сопротивление, Ом | Установлена шунтирующая перемычка, Ом |
| --- | --- | --- |
| Uвкл. В | Uоткл. В | Uпол. В | Uвкл. В | Uоткл. В | U пол. В |  |  |

Подписи:

От заказчика__________________________________________________________

(наименование организации, подпись, Ф.И.О., должность)

От подрядчика________________________________________________________

(наименование организации, подпись, Ф.И.О., должность)

# ПРИЛОЖЕНИЕ М 
(обязательное) 

АКТ № ____

РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

г.________________                                                                 «____» __________20__г.

Комиссия, назначенная __________________________________________________

____________________                                       ________________________________

наименование организации – заказчика по договору на реализацию инвестиционного проекта

приказом от «___»  ____________   20___ г.   № ___

в составе:

Председателя – представителя подрядчика:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( Ф.И.О. должность)

Членов комиссии – представителей:

Генподрядчика (Подрядчика):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность)

Подрядчика (Исполнителя):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( Ф.И.О. должность)

Других заинтересованных организаций:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность)

УСТАНОВИЛА:

1 Исполнителем __________________________________________________________

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке следующее оборудование: _________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечень оборудования и его краткая техническая характеристика)

смонтированное в ________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав  ______________________________________________________

(наименование предприятия его очереди, пускового комплекса)

2 Монтажные работы выполнены  __________________________________________

(наименование монтажной организации и их ведомственная подчиненность)

3 Проектная документация разработана _____________________________________

(наименование  проектной организации и их ведомственная подчиненность,

________________________________________________________________________

номера чертежей и даты их составления)

4 Дата начала монтажных работ_____________________________________________

(месяц и год)

Дата окончания монтажных работ___________________________________________

(месяц и год)

Рабочей комиссией произведены следующие дополнительные испытания оборудования (кроме зафиксированных в исполнительной документации, представленной генподрядчиком):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование испытаний

Решение рабочей комиссии:

Работы по монтажу предъявленного оборудования выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами, техническими условиями и отвечают требованиям приемки для его комплексного опробования. Предъявленное к приемке оборудование в поз. 1 настоящего акта, считать принятым с «____» _________ _200__ г. для комплексного опробования.

Председатель рабочей комиссии:  ______________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность)

Члены рабочей комиссии:                 ______________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность)

___________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность)

______________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность)

# ПРИЛОЖЕНИЕ Н
(обязательное) 

АКТ
О НЕДОСТАТОЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

г._______________________                                                «_____»_____________20__г.

В процессе производства пуско-наладочных работ, производимых

на газопроводе _______________________________________________________________

(наименование  газопровода)

с_______ км  по _________км пуско-наладочной организацией _____________________

_____________________________

(наименование эксплуатирующей организации)

выявлено, что на участке от ______км по _______км система электрохимической защиты не обеспечивает минимальный защитный потенциал, в соответствии с требованиями  ГОСТ Р 51164-98.

| № п/п | Пикет КИП | КМ отметка | Место измерения | Uт-з, В | Uпол. т-з, В | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Причины:

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эксплуатирующей организации согласовать с проектной организацией мероприятия по устранению причин недостаточной защиты газопровода.

Подписи:

От заказчика __________________________________________________________________

(наименование организации, подпись, Ф.И.О., должность)

От наладчика _________________________________________________________________

(наименование организации, подпись, Ф.И.О., должность)

# ПРИЛОЖЕНИЕ П 
(обязательное)
АКТ 
О СОСТОЯНИИ ДОРОЖНОГО ПЕРЕХОДА

г._______________________                                                «_____»_____________20__г.

Наименование газопровода: _____________________________

Участок с ____________ПК(км)  по _____________ПК (км)

| № п\п | Место измерения | ПК (км) | Потенциал сооружения, В | Сопротив- ление «кожух-труба», Ом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нач. | Кон. | Труба | Кожух |  |  |

Дорожные переходы удовлетворяют требованиям ВСН 009-88 за исключением: а/д (ж/д)  на _________________ПК(км) ; ________________ПК(км)

Подрядчику____________________________ произвести ремонт дорожного

(наименование предприятия)

перехода через а/д (ж/д) дорогу _____________________ до   _______20 ___г.

(наименование)

# ПРИЛОЖЕНИЕ Р
(обязательное) 

ПРОТОКОЛ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПОТЕНЦИАЛОВ

Адрес______________________________________________________________________

(наименование газопровода, место расположения пункта измерений)

Вид подземного сооружения и пункта измерения_________________________________

___________________________________________________________________________

Дата «____»_______________20___г.

Вид измерения______________________________________________________________

Режим измерения____________________________________________________________

(с защитой, без защиты)

Тип и зав. № прибора_____________________

## Регистрация потенциалов, В

|  | Максимум | Среднее | Минимум |
| --- | --- | --- | --- |
| Uт-з |  |  |  |
| Grad левый |  |  |  |
| Grad правый |  |  |  |

Составил __________________________               «____»____________________20__ г.

___________________________________

___________________________________

(организация,  ф.и.о. исполнителя, должность)

# ПРИЛОЖЕНИЕ С
(обязательное) 
ПАСПОРТ 
УСТАНОВКИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ

г._______________________                                              «_____»_____________20__г.

зав. №________________   эксп. №__________________

Адрес: __________________________________________________________________

(км, наименование газопровода)

1 Дата ввода в эксплуатацию _______________________________________________

2 Тип преобразователя ____________________________________________________

3 Мощность преобразователя ______________________________________________

4 Номинальное выходное напряжение _______________________________________

5 Номинальный выходной ток______________________________________________

6 Сопротивление изол. I цепи преобразователя, МОм__________________________

7 Сопротивление изол. II цепи преобразователя, МОм__________________________

8 Способ крепления внешних соединений____________________________________

9 Сопротивление контактных соединений____________________________________

10 Сопротивление шкафа преобразователя относительно земли, Ом______________

11 Сопротивление защитного заземления, Ом ________________________________

12 Тип кабеля дренажной цепи _____________________________________________

(марка, сечение, продольное сопротивление,  длина)

13 Сопротивление изоляции дренажного кабеля, МОм_________________________

14 Сопротивление кабеля дренажной цепи, Ом________________________________

15 Тип кабеля анодной цепи________________________________________________

(марка, сечение, продольное сопротивление,  длина)

16 Сопротивление изоляции анодного кабеля, МОм____________________________

17 Сопротивление кабеля анодной цепи, Ом __________________________________

18 Анодное заземление____________________________________________________

(тип, материал, конструкция, число электродов)

19 Сопротивление растеканию тока анодного заземления, Ом___________________

20 Режим УКЗ:

Ток нагрузки, _________А ; Uпол. т-з ________В; Uт-з _________В  в точке дренажа;

Запас тока_____А.

21 Наименование защищаемого сооружения _________________________________

22 Зона защиты от ___________км до ________км; итого составляет________км

Составил ___________________________________________________________________

___________________________________

(наименование организации,  ф.и.о., должность)

# ПРИЛОЖЕНИЕ Т 
(обязательное) 
ПАСПОРТ 
УСТАНОВКИ ДРЕНАЖНОЙ ЗАЩИТЫ

г._______________________                                                «_____»_____________20__г.

зав. №________________   эксп. №__________________

Адрес: __________________________________________________________________

(км, пикетаж, наименование газопровода)

1 Дата ввода в эксплуатацию ______________________________________________

2 Тип __________________________________________________________________

3 Максимально допустимое значение дренируемого тока, А_____________________

4 Способ крепления соединений____________________________________________

5 Сопротивление контактных соединений____________________________________

6 Тип кабеля_____________________________________________________________

(марка, сечение, продольное сопротивление, длина)

7 Сопротивление изоляции кабеля (труба - УДЗ), МОм_________________________

8 Сопротивление кабеля (труба - УДЗ), Ом ___________________________________

9 Сопротивление дренажного кабеля

(УДЗ – средняя точка дроссель - трансформатора), Ом_______________________

10 Сопротивление изоляции дренажного кабеля

(УДЗ – средняя точка дроссель - трансформатора),МОм______________________

11 Сопротивление ограничителя тока (регулировочный резистор), Ом____________

12 Дренируемый ток, максимальный, А______________________________________

13 Uт-з максимальный, В__________________ ( при максимальной нагрузке)

14 Uт-з минимальный, В__________________  ( при максимальной нагрузке)

15 Uт-з средний, В_______________________   ( при максимальной нагрузке)

16 Uр-з максимальный, В__________________  ( при максимальной нагрузке)

17 Uр-з минимальный, В__________________   ( при максимальной нагрузке)

18 Uр-з средний, В_______________________    ( при максимальной нагрузке)

19 Защищаемые сооружения _______________________________________________

Составил ___________________________________________________________________

___________________________________

(наименование организации,  ф.и.о., должность)

# ПРИЛОЖЕНИЕ У
(обязательное) 
ПАСПОРТ
УСТАНОВКИ ПРОТЕКТОРНОЙ ЗАЩИТЫ

г._______________________                                                «_____»_____________20__г.

зав. № ________________ эксп. № ___________________

Адрес: ________________________________________________________________

(км, пикетаж, наименование газопровода)

1 Дата ввода в эксплуатацию_____________________________________________

2 Тип_________________________________________________________________

3 Количество протекторов в группе, шт.___________________________________

4 Тип кабеля___________________________________________________________

(марка, сечение, продольное сопротивление, длина)

5 Количество протекторов в группе ______шт.

6 Разность потенциалов «протектор-земля» (Uпр-з) _______ В

7 Суммарный ток протекторной группы (∑Iпр.) _______мА

8 Удельное электрическое сопротивление грунта (ρ гр.) в месте расположения

протекторной группы ______ Ом*м.

9 Разность потенциалов «сооружение – земля» составила:

при отключенной УПЗ Uс-з ________В,

при включённой УПЗ Uс-з ________В; Uпол. с-з _______В.

Составил ___________________________________________________________________

___________________________________

(наименование организации,  ф.и.о., должность)

# ПРИЛОЖЕНИЕ Ф
(обязательное) 
ПАСПОРТ 
ВСТАВКИ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ

| г. _____________________ | «____»________________20__ г. |
| --- | --- |

зав. № ________________ эксп. № ___________________

Адрес: ________________________________________________________________

(км, пикетаж, наименование газопровода)

1 Дата приемки и ввода в эксплуатацию___________________________________

2 Тип_________________________________________________________________

3 Наименование предприятия изготовителя_________________________________

4 Дата изготовления «____» _____________20____г.

5 Технические данные ВЭИ_____________________________________________

(диаметр патрубков, толщина стенки, марка стали)

6 Испытательное давление P,ати_________________________________________

7 Установленное рабочее давление P,ати__________________________________

8 Тип и параметры установленного искроразрядника

| Марка разрядника | Параметры разрядника | Соединение выполнено | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Up,(В) напряжение пробоя | I,(кА) мин. импульсный ток | Провод марка | Сечение мм2 | Длина м | Изоляция |  |

Результаты электрометрических измерений

| Потенциалы вкл./откл. с обоих сторон | Кажущееся сопротивление, Ом | Установлена шунтирующая перемычка, Ом |
| --- | --- | --- |
| Uвкл. В | Uоткл. В | Uпол. В | Uвкл. В | Uоткл. В | U пол. В |  |  |

Приложение: Принципиальная схема и план размещения ВЭИ

Составил _______________________________________________________________

________________________________________________________________________

(наименование организации, подпись, Ф.И.О., должность, дата)

# ПРИЛОЖЕНИЕ Х 
(обязательное)
АКТ № ____ 
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ

г. _____________                                                                                            «___»____________20___г.

Комиссия, назначенная ________________________________________________

________________________________________________________________________

( наименование организации – заказчика по договору на реализацию инвестиционного проекта)

приказом от « ___»_____________20____г.    №____

в составе:

Председателя – представителя подрядчика:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность)

Членов комиссии – представителей:

Генподрядчика (Подрядчика):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность)

Подрядчика (Исполнителя):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. должность

Других заинтересованных организаций:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность)

УСТАНОВИЛА:

1 Исполнителем _____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

(наименование организации и ее ведомственная подчинённость)

предъявлено к приемке следующее оборудование: _________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование оборудования и его краткая техническая характеристика)

смонтированное  в ___________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав ___________________________________________________________________

(наименование предприятия его очереди, пускового комплекса)

прошло комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, совместно с коммуникациями

с «___» ________________20___г.   по «___» ________________ 20__г.

в течение ____________ в соответствии с установленным заказчиком (по договору на реализацию

(дни или часы)

инвестиционного проекта) порядком и по ________________________________________________

(наименование документа, по которому проводилось комплексное опробование)

2 Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, выполнено

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации-исполнителя по договору, пусконаладочной организации)

3 Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования (при необходимости указываются в приложении…. к акту), выявленные в процессе комплексного опробования, а также недоделки, устранены.

4 В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы, указанные в приложении ….. к акту.

Решение рабочей комиссии:

Оборудование, прошедшее комплексное опробование, считать готовым к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период и принятым с «___» ___________20___г. для предъявления Приемочной комиссии при приемке Объекта в эксплуатацию.

Председатель рабочей комиссии:  ___________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность)

Члены рабочей комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность)

_______________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность)

___________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность)

# Footnotes

Для запоминающих приборов типа MiniLog, РАД и ему аналогичных прилагаются результаты компьютерной обработки измерений в соответствии с программным обеспечением прибора.

# Text boxes

R

PA

+

--

R

R

PA

PA

+

--

+

--

Ш

PV

PV

PV

PV

31